## 보수대상LIST(동아)-261027
소방시설 보수대상LIST 전농동아아파트
NO | 동/라인 | 층(위치) | 설 비 | 현장 점검 상태(기존 시설 결함) | 조 치 사 항 | 필 요 사 항 | 비 고
1 | 1 / 6-7 | 16F | 감지기 | 62번 회로 6-7라인 감지기 단선 | 수신기 가동을 위한 임시 저항처리 | 선로 포설 | 발신기 내부
2 | 주차장 | B1F | 감지기 | 120번 회로 2-SVP A감지기 |  | 선로 포설 | SVP 내부
3 | 1 / 2-3 | PF | 제연감지기 | 140번 회로 2,3라인 제연 감지기 - 단선(간선) |  | 선로 포설 | 수신기 내부
4 |  | 11F | 제연감지기 | 142번 회로 2,3라인 제연 감지기 - 단선(간선) |  | 선로 포설 | 수신기 내부
5 |  | 20F | 제연감지기 | 151번 회로 2,3라인 제연 감지기 - 단선(간선) |  | 선로 포설 | 수신기 내부
6 |  | PF | 댐퍼 | 댐퍼 확인 선로 없음 |  | 선로 포설
7 |  | 18F | 경종 | 경종 선로 없음 |  | 선로 포설
8 |  | 1F, 2F, 3F | 경종 | 경종 선로 없음 | 출력 정상 | 선로 포설(분리) | 4F와 연결된 상태
9 |  | 6F, 7F, 11F, 17F, 21F, PF | 경종 | 경종 선로 없음 | 출력 정상 | 선로 포설(분리) | 다른 층과 연결된 상태(확인 불가)
10 | 1 /1,8,9 | 15F | 댐퍼 | 댐퍼 확인 접점불량(조작부) |  | 댐퍼 교체
11 | 1 / 4-5 | 18F, 19F | 댐퍼 | 댐퍼 확인 선로 없음 |  | 선로 포설
12 |  | 12F, 18F | 댐퍼 | 댐퍼 불량(기동 후 반복적 소음) | 전원 분리 | 댐퍼 교체
13 |  | PF | 댐퍼 | 댐퍼 확인 선로 단선 |  | 단선 선로 교체
14 |  | 15F | 경종 | 경종 선로 단선 |  | 단선 선로 교체
15 |  | 5F | 경종 | 경종 선로 없음. | 출력 정상 | 선로 포설(분리) | 6F와 연결된 상태
16 |  | 13F | 경종 | 경종 선로 없음. | 출력 정상 | 선로 포설(분리) | 14F와 연결된 상태
17 |  | 18F ~ 21F | 경종 | 경종 선로 1가닥으로 경보상태 | 출력 정상 | 선로 포설(분리)
18 | 1 /6~7 | 8F, 10F, 21F | 댐퍼 | 댐퍼 확인 접점불량(조작부) |  | 댐퍼 교체
19 |  | 10F | 경종 | 경종 선로 없음 | 출력 정상 | 선로 포설(분리) | 11F와 연결된 상태
20 |  | 20F | 경종 | 경종 선로 없음 | 출력 정상 | 선로 포설(분리) | 21F와 연결된 상태
21 | 공통 | 1동 1, 8, 9 및 6~7라인 | 선로 | PL 선로 없음 |  | 선로 포설
22 |  | 관리실 | 선로 | 2동 화재 이보 선로 단선(대표화재) |  | 단선 선로 교체
23 |  | 102동 | 선로 | 펌프 기동, 확인 선로는 있으나 확인 안됨 (선로단선) |  | 단선 선로 교체 | 펌프 확인 안되므로 PL 점등 불가
24 |  | 101, 102동 수신기 | 선로 | 주차램프 ~ 정문 초소 화재 연동 선로 단선 |  | 단선 선로 교체 | 주차 램프까지는 정상